项目名称：景东县人民医院斗阁院区水污染源在线监测系统二次采购项目

项目预算：49000元

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 报价（元） | 金额（元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 水污染源在线监测系统 | 1 | 套 | 49000 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |

- A标段：相关要求及技术参数

一、用途和功能描述：

1、污染源在线监测：支持水质、空气质量、噪音、废气等污染因子的自动采样与在线监测，实时掌握污染源排放情况，为部门提供数据支持。

2、数据传输与远程管理：遵循HJ212-2017等国标通信标准，支持局域网、GPRS/CDMA/4G等多种通信方式，实现数据远程传输。集成智能运维体系，通过远程登录、故障诊断和参数设置提升管理效率。实时监测污水PH值，评估处理效果，确保排放符合环保标准。

二、基础要求：

1、在线监测设备与云南省重点污染自动监控中心联网，提交联网申请报告。

2、提交相关材料到云南省重点污染自动监控中心，申请PH在线联网验收报告。

3、出具医院水污染源在线监测系统验收报告。

三、技术参数

| 技术参数项 |  | PH | ORP |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试 性能 | 测量范围 | 0~14pH | -1999.9~1999.9mV |
|  | 准 确 度 | ±0.1pH | ±5mV |
|  | 分 辨 率 | 0.1/0.01/0.001pH | 0.1mV |
|  | 温度补偿 | PT1000自动温补 | 无 |
|  | 显 示 | LCD液晶显示 |  |
| 信号 输出 | 模拟输出 | 4~20mA,最大负载7502 |  |
|  | 开 关 量 | 2组继电器，触点负载5A 250VAC/30VDC |  |
|  | 数字接口 | RS485(Modbus协议) |  |
| 物理 性能 | 材 质 | 变送器：ABS |  |
|  |  | 电极：玻璃或工程塑料 Ry ton外壳 | 电极：工程塑料Ryton 外壳 |
|  | 电极螺纹 | 3/4NPT外螺纹(塑壳)PG13.5外螺纹(玻璃) | 3/4NPT外螺纹(塑壳) |
|  | 安装方式 | 支架投入式、流通式、插入式 |  |
|  | 线缆长度 | 10米低噪音缆线(可延长至20米，需 定 制 ) |  |
| 环境 性能 | 供电电源 | AC220V±10%,50Hz |  |
|  | 防护等级 | 变送器：IP65 电极：IP68 |  |
|  | 工作温度 | 变送器：-20~55℃ 电极：0-60℃、80℃、110℃ |  |
|  | 环境湿度 | 相对湿度≤85% |  |
|  | 电极耐压 | 常温≤0.6MPa,高温≤0.4MPa。 |  |

A标段采用综合评分，评审标准：

| 设备报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求、提供齐全得10分，缺项不得分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的售后服务、增值服务等，进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：1～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号▲参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。